Płock, dnia ......................... 2020 roku

PZOZ/DZP/382/37PN/20

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Wykonanie remontu I piętra w budynku Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Reja 15/3 w Płocku

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1
Instalacja elektryczna gniazd - podczas wizji stwierdzono, że instalacja wykonana jest przewodem dwużyłowym - czy Zamawiający dla spełnienia wymogów normowych wymaga wymiany okablowania  na przewody miedziane 3 żyłowe?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania nowego okablowania podtynkowego dla gniazd zasilających 230 V  -  należy zastosować okablowanie miedziane trzy przewodowe o przekroju pojedynczej żyły 2, 5 mm2

Pytanie nr 2
Instalacja elektryczna oświetlenia - podczas wizji stwierdzono, że instalacja wykonana jest przewodem dwużyłowym - czy Zamawiający dla spełnienia wymogów normowych wymaga wymiany okablowania  na przewody miedziane 3 żyłowe?

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga wykonania nowego okablowania  podtynkowego dla oświetlenia -  należy zastosować okablowanie miedziane 3 (4) przewodowe o przekroju pojedynczej żyły 1,5 mm2. Dla zasilania oświetlenia awaryjnego i oświetlenia ewakuacyjnego należy  zastosować oddzielnie obwody zasilające .

Pytanie nr 3
Rozdzielnia elektryczna - podczas wizji stwierdzono, że istniejąca rozdzielnia nie posiada zabezpieczeń przepięciowych - czy Zamawiający wymaga zastosowania  ochronników przepięciowych, jakiej klasy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania nowej rozdzielni elektrycznej podtynkowej z drzwiami metalowymi wyposażonymi w zamek na klucz patentowy.  Z uwagi na zasilenie planowanej rozdzielni dwoma WLZ - tami  (zasilanie gniazd i zasilanie oświetlenia)  rozdzielnia powinna być wyposażona w dwa komplety ochronników przepięciowych klasy T2 (C). Każdy z  układów (zasilanie gniazd i zasilanie oświetlenia) należy wyposażyć w wyłącznik główny, lampki sygnalizacji faz, zabezpieczenia różnicowo - prądowe, zabezpieczenia nadmiarowe  w ilości i typach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeden obwód elektryczny może zasilać  gniazda w maksymalnie dwóch  pomieszczeniach w ilości nie większej niż 4 gniazda podwójne.

Pytanie nr 4
Instalacja strukturalna - część pomieszczeń posiada gniazda sieci strukturalnej. Czy gniazda te pozostają w istniejących lokalizacjach?

Odpowiedź:  Istniejące gniazda w pomieszczeniach pozostają, należy wykonać tylko brakujące gniazda. Na czas remontu istniejącą instalację strukturalną należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Po  zakończeniu prac należy wykonać pomiary gniazd (istniejących i nowych) na zgodność z wymogami normowymi (kategoria 6, ekranowana) z wynikiem pozytywnym. Obecnie okablowanie spełnia wymogi normowe.

Pytanie nr 5
Czy  wykonanie instalacji strukturalnej, prócz montażu gniazd  LAN obejmuje również montaż okablowania i zakończenie linii na panelach krosowych w szafie teletechnicznej na parterze?

Odpowiedź:   Zamawiający wymaga wykonania sieci strukturalnej przewodami FTP kategorii 6 w powłoce LZSH (LSOH) ułożonymi w kanałach instalacyjnych PCV. Przewody należy rozszyć w szafie krosowej znajdującej się na parterze budynku na panelach krosowych 19",  kategorii 6 STP

Pytanie nr 6
Czy Zamawiający wymaga wykonania pomiarów instalacji elektrycznej i strukturalnej?

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga wykonania kompletu pomiarów elektrycznych i sieci strukturalnej. Do wyniku pomiarów należy dołączyć świadectwa kalibracji mierników i uprawnienia osób wykonujących pomiary.

Pytanie nr 7
Proszę o przedstawienie wykazu gniazd sieci strukturalnej , które należy wykonać na jako nowe, z podziałem na pomieszczenia.

Odpowiedź:  Zamawiający przedstawia plan istniejących gniazd sieci strukturalnej

Pytanie nr 8
Proszę określić standard instalacji strukturalnej (kategoria; ekranowanie). Czy  zapis: "wykonanie  sieci strukturalnej" i "wykonanie gniazd komputerowych" jest równoważny?
Odpowiedź:  Zapis : strukturalna ; komputerowa jest równoważny. Standard sieci opisano w odpowiedzi na pytanie 5
Pytanie nr 9
Gniazda telefoniczne - gdzie mają być zakończone okablowanie prowadzone od gniazd telefonicznych  montowanych w pomieszczeniach i w jaki sposób mają być rozszyte przewody telefoniczne?
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga wykonania instalacji telefonicznej przewodami typu YTKSY 2x2x0,5 prowadzonymi   wraz z przewodami sieci strukturalnej. Przewody należy doprowadzić do szafy krosowej (parter) i rozszyć na panelu krosowym 19" 24 (25) RJ45 kategorii min. 3. Dla zachowania  jednolitego standardu gniazda sieci strukturalnej i gniazda telefoniczne należy montować obok siebie w jednym standardzie osprzętu instalacyjnego.
Pytanie nr 10
Czy w budynku należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych - jeśli tak proszę określić elementy i ich lokalizację objętych
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga wykonania połączeń wyrównawczych dla elementów metalowych np. obudowy rozdzielni elektrycznych.
Pytanie nr 11
Czy zasilanie wentylatorów wyciągowych ma być wykonane  z instalacji oświetleniowej, czy też na być załączane indywidualnie?
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zasilenia wentylatorów w pomieszczeniach z wyjątkiem palarni  z instalacji oświetleniowej, wentylatory powinny być  wyposażone w wyłącznik pociągowy. W palarni zasilenie wentylatorów ( nawiewny i wywiewny) należy  wykonać z oddzielnego obwodu elektrycznego z zastosowaniem czujników obecności.
Pytanie nr 12
Proszę o udostępnienie dokumentacji, o której mowa  na str. 18 - cytat z Załącznika nr 1:  "Prace należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją..."
Odpowiedź:  Zamawiający załączy plan sieci LAN i rzut  I piętra.
Pytanie nr 13
Ilość opraw oświetleniowych podana przez Zamawiającego w  Załączniku nr 1 wynosi 115 szt. Na jakiej podstawie Zamawiający  ustalił ilość opraw, czy ilość 115 szt. obejmuje oprawy awaryjne i ewakuacyjne?
Odpowiedź:  Ilość 115 szt. Obejmuje oprawy awaryjne i ewakuacyjne uprzednio zamontowane na obiekcie.
Zamawiający wymaga wykonania oświetlenia  podstawowego z zastosowaniem opraw LED. Ilość opraw i ich typ musi zapewnić minimalne wartości natężenia oświetlenia podane z materiałach przetargowych.  Oświetlenia awaryjne na zapewnić minimalną wartość normową na drodze ewakuacyjnej i  w miejscu lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa (np. gaśnice). Oświetlenie ewakuacyjne ma wskazać drogę ewakuacji  z piętra na klatką schodową, ilość i typ opraw należy dobrać zgodnie z wymaganiami normowymi. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszą posiadać  dopuszczenia/certyfikaty  wydane przez CNBOP.

Pytanie nr 14
Proszę o doprecyzowanie zapisu : "wykonanie układu pomiarowego energii elektrycznej" W istniejącej rozdzielni brak układu pomiarowego. Czy z uwagi na zasilanie rozdzielni piętrowej dwoma WLZ-tami  wymagane jest wykonanie dwóch układów pomiarowych ?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga  wykonania układów pomiarowych zużycia energii elektrycznej.
Pytanie nr 15
Czy klatka schodowa jest objęta zakresem remontu - jeśli tak to w jakim zakresie?
Odpowiedź:   Klatka schodowa nie wchodzi w zakres remontu.
Pytanie nr 16
Proszę o doprecyzowanie zapisu : "montaż sterowania oświetleniem"; "wykonanie instalacji siłowej" Obecnie brak takich instalacji
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga  aby w pomieszczenia w których zabudowano więcej niż dwie oprawy oświetleniowe należy wykonać  załączanie  opraw przez wyłączniki podwójne (potrójne).  Szczegóły dotyczące wykonania oświetlenia należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.  Zamawiający nie wymaga wykonania instalacji siłowej.
Pytanie nr 17
Czy Zamawiający posiada przedmiar robót, o którym mowa  na str. 24 Załącznika nr 1 ?
Odpowiedź:  Zamawiający  nie posiada przedmiaru robót.    Z uwagi na  ryczałtowe rozliczenie zadania przedmiar nie jest wymagany.

Pytanie nr 18
Czy elektryka to modernizacja czy należy zaprojektować i odtworzyć całą instalację?

Odpowiedź:
Instalacja elektryczna wykonana jest przewodem dwużyłowym  Zamawiający wymaga wykonania nowego okablowania podtynkowego dla gniazd zasilających 230 V  -  należy zastosować okablowanie miedziane trzy przewodowe o przekroju pojedynczej żyły 2, 5 mm2
Instalacja elektryczna oświetlenia wykonana jest przewodem dwużyłowym  Zamawiający wymaga wykonania nowego okablowania  podtynkowego dla oświetlenia -  należy zastosować okablowanie miedziane 3 (4) przewodowe o przekroju pojedynczej żyły 1,5 mm2. Dla zasilania oświetlenia awaryjnego i oświetlenia ewakuacyjnego należy  zastosować oddzielnie obwody zasilające .
Rozdzielnia elektryczna -  Zamawiający wymaga wykonania nowej rozdzielni elektrycznej podtynkowej z drzwiami metalowymi wyposażonymi w zamek na klucz patentowy.  Z uwagi na zasilenie planowanej rozdzielni dwoma WLZ - tami  (zasilanie gniazd i zasilanie oświetlenia)  rozdzielnia powinna być wyposażona w dwa komplety ochronników przepięciowych klasy T2 (C). Każdy z  układów (zasilanie gniazd i zasilanie oświetlenia) należy wyposażyć w wyłącznik główny, lampki sygnalizacji faz, zabezpieczenia różnicowo - prądowe, zabezpieczenia nadmiarowe  w ilości i typach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeden obwód elektryczny może zasilać  gniazda w maksymalnie dwóch  pomieszczeniach w ilości nie większej niż 4 gniazda podwójne.
Instalacja strukturalna - część pomieszczeń posiada gniazda sieci strukturalnej. Istniejące gniazda w pomieszczeniach pozostają, należy wykonać tylko brakujące gniazda. Na czas remontu istniejącą instalację strukturalną należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Po  zakończeniu prac należy wykonać pomiary gniazd (istniejących i nowych) na zgodność z wymogami normowymi (kategoria 6, ekranowana) z wynikiem pozytywnym. Obecnie okablowanie spełnia wymogi normowe.
Zamawiający wymaga wykonania sieci strukturalnej przewodami FTP kategorii 6 w powłoce LZSH (LSOH) ułożonymi w kanałach instalacyjnych PCV. Przewody należy rozszyć w szafie krosowej znajdującej się na parterze budynku na panelach krosowych 19",  kategorii 6 STP
Zamawiający wymaga wykonania kompletu pomiarów elektrycznych i sieci strukturalnej. Do wyniku pomiarów należy dołączyć świadectwa kalibracji mierników i uprawnienia osób wykonujących pomiary.

Pytanie nr 19
Płatność jest jednorazowa czy może być według zaawansowania etapami?

Odpowiedź: Wynagrodzenie jest ryczałtowe, płatne jednorazowo za całkowite i kompletne zrealizowanie przedmiotu umowy. Warunkiem i podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie  bezusterkowego, potwierdzonego przez obie strony protokołu odbioru robót o czym mówi § 4 projektu umowy.
Pytanie nr 20
Czy zakres prac obejmuje całe I piętro budynku Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Reja 15/3 w Płocku z wyłączeniem klatki schodowej. Gdyż wg zakresu prac do remontu są pom. od nr 105, a są jeszcze pom. 102 i 103.

Odpowiedź: Zakres obejmuje całe piętro. Wszystkie pomieszczenia. Pok. 102 to szacht. Wszystkie pomieszczenia zostały Państwu udostępnione na wizji.

Pytanie nr 21
W celu poprawnej wyceny zakresu robót prosimy o udostępnienie dokumentacji archiwalnej z podziałem pomieszczeń (rzut I piętra) budynku Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Reja 15/3 w Płocku.

Odpowiedź: Zamawiający załączy rzut piętra.

Pytanie nr 22
W związku z brakiem możliwości wejścia na dach Wykonawca prosi o udostępnienie dokumentacji archiwalnej rzutu dachu budynku Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Reja 15/3 w Płocku. Wg Wykonawcy zakres prac likwidacja przecieków w pok. 111 i na holu głównym poprzez naprawy obróbek blacharskich oraz doszczelnienie połaci dachowej w okolicach kominów spełni częściowo swoją funkcji gdyż wskazane miejsca przecieków przez Zamawiającego mogą nie być jedynymi miejscami do naprawy. Woda może przenikać w jednym miejscu na dachu, przemieszczać się i wypływać w innym miejscu. Prosimy o potwierdzenie że wykonanie napraw we wskazanych miejscach na dachu w pełni wyczerpuje zakres prac jaki jest zobowiązany zrealizować Wykonawca.

Odpowiedź: W trakcie realizacji zamówienia należy sporządzić dokumentację zdjęciową z opisem prac przed i po naprawie obróbek i połaci dachowej, która udokumentuje prawidłowe wykonanie prac we wskazanych obszarach. W przypadku dalszego występowania nieszczelności będziemy traktować je jako usterki z innego obszaru niż obejmował zakres prac.

Pytanie nr 23
Ze względu na brak projektu prosimy o potwierdzenie że zapewnienie wymiany powietrza w pomieszczeniu palarni poprzez montaż wentylatorów: wyciągowego i nawiewnego, minimum 10 wymian powietrza w ciągu godziny na istniejącym kanale wentylacyjnym spełni powyższe założenia. Prosimy o udostępnienie aktualnych pomiarów kominiarskich dla istniejących kanałów wentylacyjnych.

Odpowiedź: Instalacja nie jest użytkowana. Brak aktualnych pomiarów. Proszę o zapewnienie wymian zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zasilenie wentylatorów ( nawiewny i wywiewny) należy  wykonać z oddzielnego obwodu elektrycznego z zastosowaniem czujników obecności.

Pytanie nr 24
Prosimy o podanie parametrów gabarytowych i grzewczych brakujących 3 szt. grzejników w pok. 110, 113, WC.

Odpowiedź: Grzejnik panelowy C22 60 cm x 120 cm , C22 60 cm x 60 cm - WC

Pytanie nr 25
Czy do wyceny należy założyć również montaż zaworów zakręcenia dopływu wody do grzejnika i odcięcia go. Brak ich na obecnej instalacji.

Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 26
Prosimy o podanie parametrów przenikania światła dla rolet okiennych w ilości 42 szt. oraz sposobu ich montażu - na ramę okna czy do ściany.

Odpowiedź: 50 % zaciemnienia, montaż na ramę okna.

Pytanie nr 27
Czy wypełnienie „plaster miodu" dla drzwi płytowych lub płycinowych jest dla Zamawiającego wystarczający rozwiązaniem. Prosimy o podanie koloru stolarki drzwiowej oraz czy ościeżnica stała z MDF czy stalowa.

Odpowiedź: TAK „plaster miodu"  spełnia nasze wymagania w zakresie montażu między pokojami, drzwi wejściowe musza być wzmocnione. Stolarka w kolorze białym, ościeżnica metalowa biała.

Pytanie nr 28
Prosimy o podanie minimalnej wartość Rw jaką akceptuje Zamawiający dla 8 szt. drzwi dźwiękochłonnych z wkładkami antywłamaniowymi które mają być zamontowane w gabinetach lekarskich.

Odpowiedź: Min. 36 dB
Pytanie nr 29
Modernizacja rozdzielnicy elektrycznej tablicowej NN zlokalizowanej na holu - przygotowanie tablicy do montażu zabezpieczeń dla systemów  klimatyzacji, prosimy o podanie jaki konkretnie zakres prac ma zostać wyceniony.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania nowej rozdzielni elektrycznej podtynkowej z drzwiami metalowymi wyposażonymi w zamek na klucz patentowy.  Z uwagi na zasilenie planowanej rozdzielni dwoma WLZ - tami  (zasilanie gniazd i zasilanie oświetlenia)  rozdzielnia powinna być wyposażona w dwa komplety ochronników przepięciowych klasy T2 (C). Każdy z  układów (zasilanie gniazd i zasilanie oświetlenia) należy wyposażyć w wyłącznik główny, lampki sygnalizacji faz, zabezpieczenia różnicowo - prądowe, zabezpieczenia nadmiarowe  w ilości i typach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeden obwód elektryczny może zasilać  gniazda w maksymalnie dwóch  pomieszczeniach w ilości nie większej niż 4 gniazda podwójne. Wymagane zapewnienie miejsca w tablicy umożliwiające w późniejszym terminie montaż zabezpieczeń dla max 10 szt.  klimatyzatorów.

Pytanie nr 30
Czy hydrant wew. jest objęty przedmiotem zamówienia. Jeżeli tak prosimy o podanie parametrów jaki ma być zamontowany.

Odpowiedź Hydrant  nie jest objęty zakresem zamówienia. Proszę jedynie o wymianę powyginanych drzwi.

Pytanie nr 31
 Prosimy o podanie parametrów instalacji LAN jaką należy wykonać na obiekcie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania sieci strukturalnej przewodami FTP kategorii 6 w powłoce LZSH (LSOH) ułożonymi w kanałach instalacyjnych PCV. Przewody należy rozszyć w szafie krosowej znajdującej się na parterze budynku na panelach krosowych 19",  kategorii 6 STP

Zamawiający wymaga wykonania instalacji telefonicznej przewodami typu YTKSY 2x2x0,5 prowadzonymi   wraz z przewodami sieci strukturalnej. Przewody należy doprowadzić do szafy krosowej (parter) i rozszyć na panelu krosowym 19" 24 (25) RJ45 kategorii min. 3. Dla zachowania  jednolitego standardu gniazda sieci strukturalnej i gniazda telefoniczne należy montować obok siebie w jednym standardzie osprzętu instalacyjnego.

Istniejące gniazda w pomieszczeniach pozostają, należy wykonać tylko brakujące gniazda. Na czas remontu istniejącą instalację strukturalną należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Po  zakończeniu prac należy wykonać pomiary gniazd (istniejących i nowych) na zgodność z wymogami normowymi (kategoria 6, ekranowana) z wynikiem pozytywnym. Obecnie okablowanie spełnia wymogi normowe.

Pytanie nr 32
Czy istniejąca instalacja sieci LAN na obiekcie jest wykonana w pełnej certyfikacji systemowej z 25 letnią gwarancją.

Odpowiedź: pkt. 30

Pytanie nr 33
Czy na obiekcie są wykonane inst. lub elementy które podlegają pod gwarancję innego Wykonawcy.

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 34
Czy na obiekcie jest istniejące oświetlenie awaryjne lub ewakuacyjne. Jeżeli tak prosimy o udostępnienie stosownego projektu w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania oświetlenia  podstawowego z zastosowaniem opraw LED. Ilość opraw i ich typ musi zapewnić minimalne wartości natężenia oświetlenia podane z materiałach przetargowych.  Oświetlenia awaryjne na zapewnić minimalną wartość normową na drodze ewakuacyjnej i  w miejscu lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa (np. gaśnice). Oświetlenie ewakuacyjne ma wskazać drogę ewakuacji  z piętra na klatką schodową, ilość i typ opraw należy dobrać zgodnie z wymaganiami normowymi. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszą posiadać  dopuszczenia/certyfikaty  wydane przez CNBOP. Projekt należy wykonać we własnym zakresie.

Pytanie nr 35
W przypadku likwidacji ścianek działowych, które pełnią rolę konstrukcyjną, należy przedstawić projekt przebudowy - wykonania konstrukcji wspierających, które zapewnią wymagany poziom bezpieczeństwa budynku i użytkowników a w przypadku braku możliwości technicznych na wykonanie w/w prac poinformować Zlecającego o ich braku. Wykonawca informuje że ściana działowa nigdy nie pełni roli ściany konstrukcyjnej. Więc prosimy o potwierdzenie czy planowane ścianki do usunięcie między pokojami 112 i 113 oraz 116 i 117 są ściankami działowymi czy konstrukcyjnymi.

Odpowiedź Zamawiający załączy rzut piętra.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.
Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

Wyjaśnienie treści SIWZ PZOZ/DZP/382/37PN/20 z
Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma
na adres: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………