Płock, dnia 29 stycznia. 2021 roku

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy:	Zaproszenia do składania ofert na Dostawę 2 szt. nowych zasilaczy UPS o mocy 40kVA i 35kVA wraz z utylizacją zużytej baterii akumulatorów z urządzeń mieszczących się w Budynkach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

W związku zapytaniami do treści Zaproszenia, złożonymi przez Wykonawców, Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1
Proszę o sprawdzenie czy w pomieszczeniu UPS1 istnieje wzmocnienie podłogi technicznej pod UPS.

Odpowiedź: W pomieszczeniu serwerowni w budynku „ C”  podłoga techniczna oparta jest na wyporach zdjęcia przesłałem w poprzedniej korespondencji.

Pytanie nr 2
Proszę o potwierdzenie możliwości zamontowania w pomieszczeniu UPS1 zasilacza o wymiarach (szer. x wys. x dł.)mm 520 x 1725 x 800

Odpowiedź: Wnęka widoczna na zdjęciach ma wymiary  szer. 0,9 m wys. 2.0m  głębokość około 1,30 m. Są to nieprzekraczalne wymiary.

Pytanie nr 3
Proszę o potwierdzenie długości kabli niezbędnych do zamontowania bypassów.

Odpowiedź: Bypass planujemy zamontować na ścianie za widocznym na zdjęciach UPS-em. Należy przewidzieć montaż okablowania bypassu około 2 m i podłączenia UPS-a do bypassa również około 2 m

Pytanie nr 4
Proszę o wydłużenie terminu składania ofert do godz. 14.00. Dla zapewnienia pewności terminowego dostarczenia przesyłki wysłanej w Piątek.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zewnętrznego, zamkniętego modułu bateryjnego dla UPS o mocy 40 kVA? Nie możliwe jest umieszczenie baterii wewnątrz zasilacza UPS o czasie autonomii 10 min. dla pełnego obciążenia tj. 40 kW.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułu zewnętrznego jeżeli łącznie z urządzeniem UPS nie przekroczy podanych wymiarów dostępnego do montażu miejsca.