**Wg rozdzielnika**

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ**

Zarząd Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

**Dostawę 2 szt. nowych zasilaczy UPS o mocy 40kVA i 35kVA wraz z utylizacją zużytej baterii akumulatorów z urządzeń mieszczących się w Budynkach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.**

1. **Przedmiotem zamówienia jest:**
* **demontaż i utylizacja 1 szt. zasilacza UPS Socomec Sicon Masterys MC330T-C3 30kVA wraz z utylizacją zużytych akumulatorów. Montaż 1 szt. zasilacza UPS o mocy 40kVA wraz z montażem zewnętrznego bypassa serwisowego.**
* **demontaż i utylizacja 2 szt. UPS Synthesis o mocy 20kVA i 15 kVA**. **Dostawa i montaż wraz z zewnętrznym bypassem serwisowym 1 szt. urządzenia UPS o mocy 35kVA;**
* **dostawa nowych oraz utylizacja zużytych 30 szt. baterii akumulatorów w/g załączonego wykazu.**
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera **załącznik nr 3** do niniejszego zaproszenia.

Zaleca się, aby przed złożeniem ofert Wykonawca przeprowadził wizję lokalną miejsca objętego niniejszym zamówieniem, w obecności pracownika Zamawiającego. Termin wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie z Panem Maciejem Wołowskim – Specjalistą w Dziale Obsługi Technicznej – 24 3645117 lub 24 3645101.

1. **Termin wykonania zamówienia:** do uzgodnienia z Zamawiającym, nie później jednak niż **3** miesiące od dnia zawarcia umowy.
2. **Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie Wykonawcy mają załączyć do oferty:**
3. aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z CEIDG, potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, poświadczony za zgodność z oryginałem kopii przez Wykonawcę.
4. parafowany wzór umowy – **załącznik nr 5** do niniejszego zaproszenia;
5. pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio
z załączonych dokumentów, w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez Wykonawcę;
6. formularz cenowy **– załącznik nr 2** do niniejszego zaproszenia
7. kopie świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych o napięciu nie większym niż 1 kV ( Eksploatacja 1 osoba, Dozór 1 osoba ) osób oddelegowanych do wykonania prac określonych w zamówieniu.
8. **Kryterium wyboru oferty, sposób oceny oferty.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kryterium | Waga Kryterium | Sposób punktacji |
| 1. | Cena | 90% | najniższa cena zaoferowana/ cena badanej oferty x 100 pkt x % waga kryterium |
| 2. | Gwarancja na wykonane prace serwisowo konserwacyjne urządzeń technicznych | 10% | 24 m-ce - 0 pkt30 m-cy - 30 pkt36 m-cy - 100 pkt |

Przez cenę rozumie się cenę całkowitą brutto w całym okresie obowiązywania umowy.

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najniższą cenę.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania i odstąpienia od wyboru wykonawcy.**

Osobą uprawnioną do porozumiewania się ze Wykonawcami (w godzinach pracy Zamawiającego, tj.: 07.00-14.00) jest Maciej Wołowski – Specjalista w Dziale Obsługi Technicznej – 24 3645117 lub 24 364 5101.

1. Oferta powinna być sporządzona na załączonym formularzu ofertowym – **załącznik nr 1** do niniejszego zaproszenia. Wszystkie strony oferty powinny być opatrzone pieczątką firmową, podpisane przez Wykonawcę, kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty oraz posiadać datę sporządzenia oferty.
2. Ofertę należy przesłać wraz z załącznikami do dnia **1 lutego 2021 roku do godz. 10.00.**
w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego:

**Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
Dział Obsługi Technicznej
ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock**

oznaczonej:

**Wykonanie usługi serwisowej polegającej na dostawie urządzeń UPS mieszczących się w budynkach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o.**

lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Spółki.

*Załączniki:*

1. *Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy*
2. *Załącznik nr 2 Formularz cenowy*
3. *Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu zamówienia*
4. *Załącznik nr 4 RODO*
5. *Załącznik nr 5 Wzór Umowy*

**Załącznik Nr 1 do zaproszenia**

## FORMULARZ OFERTOWY

## *Dane dotyczące Wykonawcy:*

Nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: ...............................................................................

tel. ....................................

## *Dane dotyczące Zamawiającego:*

Nazwa: **Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.**

Siedziba: **ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock**

**Zobowiązania Wykonawcy:**

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:

**Dostawę 2 szt. nowych zasilaczy UPS o mocy 35 kVA i 40kVA wraz z utylizacją zużytej baterii akumulatorów z urządzeń mieszczących się w Budynkach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.**

1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w zaproszeniu oraz zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik do niniejszego formularza ofertowego.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że zawarty w zaproszeniu wzór umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej wskazanych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Akceptujemy i zobowiązujemy się do zachowania terminu wykonania przedmiotu zamówienia, tj.
**w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później jednak niż w okresie 2 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy**.
5. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
7. Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej
z ustawy z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny ( tj. z dnia 15 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444)).
8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*
9. Oferta zawiera …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........ do nr …........
10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. ..............................................................................................................................................

2. ..............................................................................................................................................

 Miejscowość i data: …............................... ………….………………………..…………….

 Podpis:

 (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

\* ) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**Załącznik Nr 2 do zaproszenia**

**FORMULARZ CENOWY**

|  |  |
| --- | --- |
| **Przedmiot zapytania ofertowego** | **Dostawa 2 szt. nowych zasilaczy UPS o mocy 35 kVA i 40kVA wraz z utylizacją zużytej baterii akumulatorów z urządzeń mieszczących się w Budynkach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.** |
| **Zamawiający** | Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. 09 – 402 Płock, ul. Kościuszki 28 |
| **Wykonawca** *(nazwa, siedziba, nr tel., nr faksu)* |  |
| **NIP:** | **REGON:** |
| **Oferujemy wykonanie usługi w cenie:** |
| - **netto** /bez podatku VAT/*(cyfrowo)**(słownie)*- **brutto** /z podatkiem VAT/ *(cyfrowo)**(słownie)* | ………................................................................................….......................................................................................….......................................................................................…....................................................................................... |
| **Cena za cały okres rozliczeniowy umowy** |
| - **netto** /bez podatku VAT/*(cyfrowo)**(słownie)*- **brutto** /z podatkiem VAT/ *(cyfrowo)**(słownie)* | ………................................................................................….......................................................................................….......................................................................................…....................................................................................... |
| **W tym:****Wartość netto**- za demontaż i utylizacje UPS Socomec Sicon Masterys MC330T-C3- za demontaż i utylizacje 2 szt. UPS Synthesis o mocy 20kVA i 15 kVA - za dostawę nowego urządzenia UPS o mocy 35kVAza dostawę nowego urządzenia UPS o mocy 40kVA- za dostawę i utylizację baterii akumulatorów- pozostałe składowe ceny- inne**W tym:****Wartość brutto**- za demontaż i utylizacje UPS Socomec Sicon Masterys MC330T-C3- za demontaż i utylizacje 2 szt. UPS Synthesis o mocy 20kVA i 15 kVA- za dostawę nowego urządzenia UPS o mocy 35kVAza dostawę nowego urządzenia UPS o mocy 40kVA- za dostawę i utylizację baterii akumulatorów- pozostałe składowe ceny- inne | ………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….…………………………………………………………………. |
| **Gwarancja na wykonane prace serwisowo-konserwacyjne urządzeń technicznych** | **……………………………………………….** |
| **Termin płatności** | **30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT** |
| **Uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy** | 1. .................................................................................2. .................................................................................3. ................................................................................. |

Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia dla zadania pn.

Dostawę 2 szt. nowych zasilaczy UPS o mocy 40kVA i 35kVA wraz z utylizacją zużytej baterii akumulatorów z urządzeń mieszczących się w Budynkach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

1 Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu Umowy w wymaganym w § 5 ust. 1

 Umowy terminie

1. Oświadczam, że została dokonana wizja lokalna nieruchomości/ nie została dokonana wizja lokalna nieruchomości\* *niepotrzebne skreślić.*

Miejscowość i data: …............................... ……………………………….

 Podpis:

 (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

**Załącznik nr 3 do zaproszenia**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem niniejszej umowy jest:

1. Demontaż zasilacza UPS Socomec Sicon Masterys MC330T-C3 30kVA i montaż nowego urządzenia UPS o mocy 40kVA.

Zakres prac obejmuje:

* demontaż urządzenia z pomieszczenia serwerowni na II piętrze w budynku „ C” Płockiego ZOZ. przy ul. Kościuszki 28
* utylizację zużytych 120 szt. baterii akumulatorów EV9-12 oraz urządzenia UPS MC330T-C3, Wymagane dostarczenie karty przekazania odpadów.
* montażu bypassa zewnętrznego w pomieszczeniu serwerowni na II piętrze w budynku „ C” umożliwiającego bezprzerwowe przełączanie zasilania na czas wykonywania czynności serwisowych.
* Montaż nowego urządzenia UPS o mocy 40kVA
* montaż karty SNMP
* uruchomienie i testy zasilacza oraz bypassa serwisowego.
* przedstawienie protokołu z wykonanych czynności z opisem wykonanych prac i pomiarami oraz opinią techniczną dopuszczającą urządzenie użytkowania.

Zasilacz będzie zamontowany w pomieszczeniu technicznym na II piętrze w serwerowni, w miejsce zdemontowanego UPS Socomec Sicon Masterys MC330T-C3 30kVA o wymiarach s600 x g827 x w 1300. Wymiary nowego UPS –a nie mogą znacząco przekraczać wymiarów UPS MC330T-C3 30KVA (max s700 x g900 x w1400). W pomieszczeniu serwerowni zamontowana jest podłoga techniczna o wytrzymałości do około 300kg/m2. Brak możliwości zamontowania stojaka na baterie. Specyfikacja zasilacza UPS załącznik nr.3B . Przy doborze zasilacza należy uwzględnić najdłuższy możliwy czas podtrzymania z wykorzystaniem **wewnętrznego zestawu baterii**, ( oczekiwany czas podtrzymania to min 10-15 min ). Dostarczony zasilacz musi posiadać kartę SNMP umożliwiająca zdalny monitoring urządzenia. Na czas wymiany i montażu urządzenia UPS, w uzgodnieniu z użytkownikami, należy zapewnić alternatywne zasilanie.

1. Demontaż 2 szt. UPS Synthesis o mocy 20kVA i 15 kVA w pomieszczeniu technicznym nr.32 budynku „B” Płockiego ZOZ przy ul. Kościuszki 28 i montaż nowego urządzenia UPS o mocy 35kVA.

Zakres prac obejmuje:

* demontaż urządzeń z pomieszczenia technicznego nr. 32 w budynku „ B” Płockiego ZOZ. przy ul. Kościuszki 28
* utylizację zużytej baterii 44 szt. akumulatorów EuroPower 18 szt. EP-42-12, 18 szt. EP-26-12, 12 szt. 12V 7Ah oraz 2 szt. UPS Synthesis . Wymagane dostarczenie karty przekazania odpadów.
* montażu bypassa zewnętrznego w pomieszczeniu technicznym nr.32 budynek „B” umożliwiającego bezprzerwowe przełączanie zasilania na czas wykonywania czynności serwisowych.
* Montaż nowego urządzenia UPS o mocy 35kVA
* montaż karty SNMP
* uruchomienie i testy zasilacza oraz bypassa serwisowego.

przedstawienie protokołu z wykonanych czynności z opisem wykonanych prac i pomiarami oraz opinią techniczną dopuszczającą urządzenie użytkowania.

Specyfikacja zasilacza UPS załącznik nr.3B . Przy doborze zasilacza należy uwzględnić najdłuższy możliwy czas podtrzymania z wykorzystaniem **zewnętrznego zestawu baterii**, ( oczekiwany czas podtrzymania to min 10-15 min ). Dostarczony zasilacz musi posiadać kartę SNMP umożliwiająca zdalny monitoring urządzenia.

1. Dostawa i odbiór zużytych 30 szt. akumulatorów do UPS-ów w obudowach rackowych oraz tower, zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych budynków Płockiego ZOZ. **Miejsce dostawy:** Rozdzielnia elektryczna Budynek „B” Płocki ZOZ ul. Kościuszki 28 w Płocku. Wykaz typów UPS-ów wraz z posiadanymi informacjami dotyczącymi ilości i typie baterii zawiera tabela z załącznika nr. 3A. Prosimy o potwierdzenie ilości i typów baterii u producentów poszczególnych urządzeń UPS. Termin i sposób odbioru zużytych baterii do uzgodnienia z Zamawiającym. Dostarczone baterie akumulatorów muszą być zgodne normą EUROBAT.

**Uwaga:** W przypadku dostawy baterii akumulatorów o niewłaściwych parametrach technicznych koszty i obowiązek dostarczenia baterii o właściwych parametrach technicznych leżą po stronie Dostawcy.

Wszystkie prace związane z instalacją urządzeń, w tym ich bezpieczne posadowienie, wykonane będą przez Dostawcę urządzeń i na jego odpowiedzialność. Dostawca jest też zobowiązany naprawić wszelkie ewentualne szkody powstałe podczas transportu i montażu w pomieszczeniach serwerowni/rozdzielni elektrycznej na skutek prowadzonych przez niego prac.

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wybranych zadań.**

Warunki dostawy i gwarancji.

1. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do :

1. Dostarczenia urządzeń fabrycznie nowych, pochodzących z polskiej sieci dystrybucji, dopuszczonych do użytkowania na terenie Polski, z datą produkcji nie starszą niż 6 miesięcy. Dostarczony UPS musi posiadać kartę SNMP umożliwiającą zdalne monitorowanie pracy urządzenia wraz z oprogramowaniem. Wykonawca zapewnia możliwość zakupu części zamiennych do oferowanych urządzeń przez okres 10 lat.
2. Udzielenia na przedmiot umowy gwarancji, której okres zakończy się po  …… miesiącach od dnia zakończenia wykonania montażu określonego w protokole odbioru usługi oraz gwarancji na dostarczone  urządzenia,  która biegnie do końca …..… miesiąca od terminu montażu i uruchomienia urządzeń określonego w protokole odbioru usługi.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w  §6 umowy, przeglądów konserwacyjnych zgodnie z wymogami producenta ( Zamawiający wymaga jednego przeglądu w roku)
4. W przypadku stwierdzenia wad odnoszących się do przedmiotu umowy. Zamawiający złoży reklamację w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia wady.
5. Wady urządzeń ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane przez Wykonawcę, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w umowie, lub przez wskazanego przez Wykonawcę serwisanta, na koszt Wykonawcy. Wykonawca usunie wady w terminie do 14 dni licząc od dnia powiadomienia o wadach. Gwarancja zostanie automatycznie przedłużona o czas usuwania awarii.
6. Czas reakcji Wykonawcy (przyjazd i serwis): do 48 godzin w dni robocze od czasu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej, na podany przez Wykonawcę adres e-mail i nr. telefonu
7. Trzykrotna naprawa nowego urządzenia UPS w okresie gwarancji, tego samego podzespołu urządzenia, który ma wpływ na prawidłową pracę urządzenia (np. płyta główna), kwalifikuje to urządzenie do wymiany na koszt Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie nie dłuższym niż 30 dni wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażąda tego na piśmie przed upływem okresu gwarancji.
9. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia na własny koszt w uzgodnionym terminie nie dłuższym niż 30 dni wszelkich szkód będących następstwem wystąpienia wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym.
10. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.
11. Uruchomienie zasilaczy UPS wraz z wykonaniem pomiarów po montażowych (ochrona przeciwporażeniowa, rezystancja izolacji) oraz prób funkcjonalnych UPS i bypassów serwisowych.
12. Przeprowadzenia szkolenia dla użytkowników w zakresie obsługi i działania montowanych urządzeń dla 4 pracowników. Czas szkolenia minimum 1 godzina.
13. Dostarczenia kart gwarancyjnych (oddzielnie dla każdego urządzenia , dokumentacji DTR i instrukcji obsługi w języku polskim dla montowanych nowych urządzeń

1. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca świadczyć będzie telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej nieodpłatną usługę typu " help-desk „
2. Naprawy wykraczające poza zakres napraw gwarancyjnych lub prac wymienionych w opisie zamówienia, stwierdzone przez Wykonawcę przy okazji okresowych przeglądów lub zgłoszone przez  Zamawiającego, będą realizowane na podstawie odrębnego zlecenia. Zlecenie takie wymaga każdorazowo przedstawienia zakresu prac, określenia kosztów naprawy i uzyskania akceptacji przez Zamawiającego.
3. Za wykonanie napraw, o których mowa w pkt.3 Warunków dostawy i gwarancji , Wykonawca wystawi rachunek wg rzeczywistych kosztów z uwzględnieniem kosztów transportu. Należność będzie płatna Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Montaż urządzeń w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy, oraz wykonanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych w okresie 24 miesięcy od daty określonej w protokole odbioru usługi.

**Załącznik nr 4 do zaproszenia**

**Klauzula informacyjna z art. 13 RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

**Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, e-mail:** **zamowienia\_publiczne@plockizoz.pl****, tel. 24/364-51-24**

* administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: **iod-pzoz@plockizoz.pl**lub pisemnie na adres siedziby administratora;
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **PZOZ/………/………./20** prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej;
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **\*\***;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***\* Wyjaśnienie:*** *informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.*

***\*\* Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

***\*\*\* Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

**Załącznik nr 5 do zaproszenia**

**U M O W A (wzór)**

zawarta w dniu **……….. 2021**  roku w Płocku

na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).– Prawo zamówień publicznych ) pomiędzy:

**Płockim Zakładem Opieki Zdrowotnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w 09-402 Płocku przy ul. Kościuszki 28, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000214083, o kapitale zakładowym 48 836 500 zł, NIP: 774-28-24-705, REGON: 611416590, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

zwaną dalej **„Zamawiającym”**

a,

………………………………………………………………………….

zwaną dalej „**Wykonawcą”**

o następującej treści:

**§ 1.**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż 2 szt. nowych zasilaczy UPS o mocy 40kVA i 35kVA wraz z utylizacją zużytej baterii akumulatorów z urządzeń mieszczących się w Budynkach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

**§ 2.**

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych a także jakichkolwiek usterek, fabrycznie nowy i nie jest obciążony prawami osób trzecich.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, przepisami oraz zasadami rzetelnej wiedzy zawodowej.
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wymaganą liczbą osób, sprzętu, wyposażenia oraz środków materiałowych niezbędnych do realizacji zamówienia, a także posiada wszelkie uprawnienia i zezwolenia wymagane przez prawo do realizacji zleconego przez Zamawiającego zamówienia, przewidzianego w przedmiotowej umowie.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilno - prawną na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego w trakcie wykonywania zamówienia.
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy w całości lub w części innym osobom (podwykonawcom) po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

  **§ 3.**

W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do :

1. Demontażu zasilacza UPS Socomec Sicon Masterys MC330T-C3 30kVA i montażu nowego urządzenia UPS o mocy 40kVA.

 Zakres prac obejmuje:

* demontaż urządzenia z pomieszczenia serwerowni na II piętrze w budynku „ C” Płockiego ZOZ. przy ul. Kościuszki 28
* utylizację zużytych 120 szt. baterii akumulatorów EV9-12 oraz urządzenia UPS MC330T-C3, Wymagane dostarczenie karty przekazania odpadów.
* montażu bypassa zewnętrznego w pomieszczeniu serwerowni na II piętrze w budynku „ C” umożliwiającego bezprzerwowe przełączanie zasilania na czas wykonywania czynności serwisowych.
* Montaż nowego urządzenia UPS o mocy 40kVA
* montaż karty SNMP
* uruchomienie i testy zasilacza oraz bypassa serwisowego.
* przedstawienie protokołu z wykonanych czynności z opisem wykonanych prac i pomiarami oraz opinią techniczną dopuszczającą urządzenie użytkowania.

**Zamawiający informuje Wykonawcę**, że zasilacz będzie zamontowany w pomieszczeniu technicznym na II piętrze w serwerowni, w miejsce zdemontowanego UPS Socomec Sicon Masterys MC330T-C3 30kVA o wymiarach s600 x g827 x w 1300. Wymiary nowego UPS –a nie mogą znacząco przekraczać wymiarów UPS MC330T-C3 30KVA (max s700 x g900 x w1400).

**Zamawiający informuje Wykonawcę, że** w pomieszczeniu serwerowni zamontowana jest podłoga techniczna o wytrzymałości do około 300kg/m2. Brak możliwości zamontowania stojaka na baterie. Specyfikacja zasilacza UPS załącznik nr.3B . Przy doborze zasilacza należy uwzględnić najdłuższy możliwy czas podtrzymania z wykorzystaniem wewnętrznego zestawu baterii, ( oczekiwany czas podtrzymania to min 10-15 min ). Dostarczony zasilacz musi posiadać kartę SNMP umożliwiająca zdalny monitoring urządzenia. Na czas wymiany i montażu urządzenia UPS, w uzgodnieniu z użytkownikami, należy zapewnić alternatywne zasilanie.

1. Demontażu 2 szt. UPS Synthesis o mocy 20kVA i 15 kVA w pomieszczeniu technicznym nr.32 budynku „B” Płockiego ZOZ przy ul. Kościuszki 28 i montażu nowego urządzenia UPS o mocy 35kVA.

Zakres prac obejmuje:

* demontaż urządzeń z pomieszczenia technicznego nr. 32 w budynku „ C” Płockiego ZOZ. przy ul. Kościuszki 28
* utylizację zużytej baterii 44 szt. akumulatorów EuroPower 18 szt. EP-42-12, 18 szt. EP-26-12, 12 szt. 12V 7Ah oraz 2 szt. UPS Synthesis . Wymagane dostarczenie karty przekazania odpadów.
* montażu bypassa zewnętrznego w pomieszczeniu technicznym nr.32 budynek „B” umożliwiającego bezprzerwowe przełączanie zasilania na czas wykonywania czynności serwisowych.
* Montaż nowego urządzenia UPS o mocy 35kVA
* montaż karty SNMP
* uruchomienie i testy zasilacza oraz bypassa serwisowego.

przedstawienie protokołu z wykonanych czynności z opisem wykonanych prac i pomiarami oraz opinią techniczną dopuszczającą urządzenie użytkowania.

**Zamawiający informuje Wykonawcę, że** zamontowane obecnie w pomieszczeniu technicznym nr.32 2 szt. UPS Synthesis o mocy 20kVA i 15 kVA.( szer. 1000 x dł. 1650 x w.1500 obydwu rządzeń) są niesprawne, nie posiadają zewnętrznego bypassa serwisowego, zasilają dwa oddzielne obwody z zasilaczem impulsowym MEDCOM ZB24DC50. Przy doborze zasilacza UPS należy uwzględnić najdłuższy możliwy czas podtrzymania z wykorzystaniem zewnętrznego zestawu baterii, ( oczekiwany czas podtrzymania to min 10-15 min ). Specyfikacja zasilacza UPS załącznik nr.3B Dostarczony zasilacz musi posiadać kartę SNMP umożliwiająca zdalny monitoring urządzenia.

1. Dostawę i odbiór zużytych 30 szt. akumulatorów do UPS-ów w obudowach rackowych oraz tower, zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych budynków Płockiego ZOZ. **Miejsce dostawy:** Rozdzielnia elektryczna Budynek „B” Płocki ZOZ ul. Kościuszki 28 w Płocku. Wykaz typów UPS-ów wraz z posiadanymi informacjami dotyczącymi ilości i typie baterii zawiera tabela z załącznika nr. 3A. Prosimy o potwierdzenie ilości i typów baterii u producentów poszczególnych urządzeń UPS. Termin i sposób odbioru zużytych baterii do uzgodnienia z Zamawiającym. Dostarczone baterie akumulatorów muszą być zgodne normą EUROBAT.

**Zamawiający zastrzega, iż** w przypadku dostawy baterii akumulatorów o niewłaściwych parametrach technicznych koszty i obowiązek dostarczenia baterii o właściwych parametrach technicznych leżą po stronie Dostawcy.

Wszystkie prace związane z instalacją urządzeń, w tym ich bezpieczne posadowienie, wykonane będą przez Dostawcę urządzeń i na jego odpowiedzialność. Dostawca jest też zobowiązany naprawić wszelkie ewentualne szkody powstałe podczas transportu i montażu w pomieszczeniach serwerowni/rozdzielni elektrycznej na skutek prowadzonych przez niego prac.

**§ 4.**

**Warunki dostawy i gwarancji.**

W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do :

1. Dostarczenia urządzeń fabrycznie nowych, pochodzących z polskiej sieci dystrybucji, dopuszczonych do użytkowania na terenie Polski, z datą produkcji nie starszą niż 6 miesięcy. Dostarczony UPS musi posiadać kartę SNMP umożliwiającą zdalne monitorowanie pracy urządzenia wraz z oprogramowaniem. Wykonawca zapewnia możliwość zakupu części zamiennych do oferowanych urządzeń przez okres 10 lat.
2. Udzielenia na przedmiot umowy gwarancji, której okres zakończy się po  ……… miesiącach od dnia zakończenia wykonania montażu określonego w protokole odbioru usługi oraz gwarancji na dostarczone  urządzenia,  która biegnie do końca ………… miesiąca od terminu montażu i uruchomienia urządzeń określonego w protokole odbioru usługi.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w  §6 umowy, przeglądów konserwacyjnych urządzeń zgodnie z wymogami producenta. Zamawiający wymaga wykonania jednego przeglądu w każdym roku.
4. W przypadku stwierdzenia wad odnoszących się do przedmiotu umowy. Zamawiający złoży reklamację w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia wady.
5. Wady urządzeń ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane przez Wykonawcę, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w umowie, lub przez wskazanego przez Wykonawcę serwisanta, na koszt Wykonawcy. Wykonawca usunie wady w terminie do 14 dni licząc od dnia powiadomienia o wadach. Gwarancja zostanie automatycznie przedłużona o czas usuwania awarii.
6. Czas reakcji Wykonawcy (przyjazd i serwis): do 48 godzin w dni robocze od czasu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej, na podany przez Wykonawcę adres e-mail i nr. telefonu
7. Trzykrotna naprawa nowego urządzenia UPS w okresie gwarancji tego samego podzespołu urządzenia, który ma wpływ na prawidłową pracę urządzenia (np. płyta główna), kwalifikuje to urządzenie do obligatoryjnej wymiany na koszt Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie nie dłuższym niż 30 dni wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażąda tego na piśmie przed upływem okresu gwarancji.
9. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia na własny koszt w uzgodnionym terminie nie dłuższym niż 30 dni wszelkich szkód będących następstwem wystąpienia wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym.
10. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.
11. Uruchomienie zasilaczy UPS wraz z wykonaniem pomiarów po montażowych (ochrona przeciwporażeniowa, rezystancja izolacji) oraz prób funkcjonalnych UPS i by-passów serwisowych.
12. Przeprowadzenia szkolenia dla użytkowników w zakresie obsługi i działania montowanych urządzeń dla 4 pracowników. Czas szkolenia minimum 1 godzina.
13. Dostarczenia kart gwarancyjnych (oddzielnie dla każdego urządzenia  lub wymienianego podzespołu), dokumentacji DTR i instrukcji obsługi w języku polskim dla montowanych nowych urządzeń i podzespołów.
14. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca świadczyć będzie telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej nieodpłatną usługę typu " help-desk „
15. Naprawy wykraczające poza zakres napraw gwarancyjnych lub prac wymienionych w opisie zamówienia, stwierdzone przez Wykonawcę przy okazji okresowych przeglądów lub zgłoszone przez  Zamawiającego, będą realizowane na podstawie odrębnego zlecenia. Zlecenie takie wymaga każdorazowo przedstawienia zakresu prac, określenia kosztów naprawy i uzyskania akceptacji przez Zamawiającego.
16. Za wykonanie napraw, o których mowa w § 4ust.15 Warunków dostawy i gwarancji Wykonawca

 wystawi rachunek wg rzeczywistych kosztów z uwzględnieniem kosztów transportu. Należność będzie płatna Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

17 Montaż urządzeń nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 02 lutego 2021 roku. Wykonanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych następuje w okresie 24 miesięcy od daty określonej w protokole odbioru usługi.

**§ 5.**

1. Umowa została zawarta na czas określony tj. od dnia …………….do dnia……….
2. Jeżeli umowa jest nienależycie wykonywana lub niewykonywana, Zamawiający może od umowy odstąpić bez wyznaczania dodatkowego terminu w terminie 14 dni od dnia uzyskania wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy przy zachowaniu jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego bez podania przyczyn.
4. Wypowiedzenie i odstąpienie od Umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

**§ 6.**

1. Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić na rzecz Wykonawcy

 wynagrodzenia w kwocie............................................................................................

 powiększonej o należny podatek VAT słownie: ….................................................................................................................

1. Całkowita wartość przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 niniejszej umowy nie może przekroczyć ………………………..…….
2. Wykonawca gwarantuje niepodwyższanie cen przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ust. 1 przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.
3. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace serwisowo-konserwacyjne i montaż urządzeń technicznych w okresie 24 miesięcy od daty określonej w protokole odbioru usługi.
4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto nie ulegnie zmianie, a cena brutto ulegnie zmianie, w wysokości i terminie wynikającym z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę. W takim przypadku wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 odpowiednio ulegnie zmianie.
5. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za przedmiot umowy rzeczywiście zrealizowany,
a uprzednio zamówiony.
6. Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona faktura przez Wykonawcę, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.
7. W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie.
8. Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**§ 7.**

1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:
2. 10% łącznej wartości przedmiotu umowy brutto zgodnie z § 6 ust 1 Umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn lezących po jego stronie lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
3. 1% łącznej wartości przedmiotu umowy brutto zgodnie z § 6 ust 1 Umowy niezrealizowanego w terminie przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia.
4. Ani Wykonawca ani Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia
w realizacji zobowiązań wynikających z umowy, jak również za szkody poniesione przez drugą Stronę, o ile będą one skutkiem lub wynikiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności
o charakterze siły wyższej.
5. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
6. Strony dopuszczają dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego kary umowne.

**§ 8.**

1. Strony zgodnie postanawiają, że upoważniają do współpracy w zakresie realizacji niniejszej umowy,:
2. po stronie Zamawiającego – ………………………………..
3. po stronie Wykonawcy – …………………………………….

**§ 9. PRAWA AUTORSKIE**

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy Wykonawca:
	1. przenosi na Zamawiającego, bezwarunkowo i bez dodatkowych opłat, autorskie prawa majątkowe o wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy, zwane dalej łącznie Utworami;
	2. zezwala Zamawiającemu na dokonywanie i korzystanie z opracowań Utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.
2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:
	1. z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części Przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz
	2. bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:
3. wielokrotne wykorzystanie Utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań i inwestycji Zamawiającego,
4. utrwalenie Utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
5. zwielokrotnianie Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
6. wprowadzania Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
7. wyświetlanie i publiczne odtwarzanie Utworu,
8. nadawanie całości lub wybranych fragmentów Utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
9. nadawanie za pośrednictwem satelity,
10. reemisja,
11. wymiana nośników, na których Utwór utrwalono,
12. wykorzystanie w utworach multimedialnych,
13. wykorzystywanie całości lub fragmentów Utworu co celów promocyjnych i informacyjnych,
14. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek, modyfikacji, skrótów,
15. sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
16. publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym,
17. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
18. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi.
19. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których Utwory zostały utrwalone.
20. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 6 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231)) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a Utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych do Utworów, Wykonawca:
21. przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;
22. w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;
23. poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

**§ 10. RODO**

Strony umowy oświadczają, że:

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby realizacji Umowy, w tym na potrzeby związane z rozliczeniem finansowym w związku z ewentualnymi roszczeniami, a także w celach kontaktowych i reklamacyjnych. Dane przetwarzane dla celów związanych z realizacją przedmiotu umowy w celach kontaktowych oraz w celach identyfikacyjnych będą przetwarzane przez czas trwania Umowy. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia Umowy. Natomiast dane przetwarzane dla celów rozliczeń będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy z tyt. realizacji umowy. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Osoba zainteresowana posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie wskazanym w Umowie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji ww. celów”.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych w związku

z realizacją Umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych

osobowych. Zleceniobiorca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w

innym celu niż dla wykonywania Umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w

celach reklamowych lub marketingowych.

**§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w szczególności w przypadku:
	1. gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
	2. gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
3. W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA